# ИНСТРУКЦИЯ ПО консервации на зимний период

установок очистки сточных вод модельного ряда «ЮНИЛОС»

При консервации установки на зимний период необходимо:

- Отключить компрессор.

- Откачать содержимое из аэротенка, стабилизатора, приемной камеры на 1/3.

- Удалить мусор, сгустки ила из стабилизатора.

- Утеплить крышку установки утеплителем, не впитывающим влагу, толщиной не менее 50 мм. Накрыть все это пленкой. Пленку необходимо закрепить.

Во время периода консервации в «юНИЛОС» не должны поступать бытовые стоки!!!

- При запуске установки в эксплуатацию аэротенк и стабилизатор необходимо заполнить водой до верхнего уровня, приемную камеру на 1,50 м от дна установки.

Внимание! Консервация производиться только на зимний период, и в период половодья ее обязательно нужно расконсервировать и заполнить водой до рабочего уровня станции.